MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

### MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE

8.19 kW CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM 220 V CARACTERIZADO COMO INDIVIDUAL

EDUARDO HENRIQUE DE SOUSA SALVINO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA  2010104474

### RIO DE JANEIRO – RJ

### MAIO

### 2026

### LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

BT: Baixa tensão (220/127 V, 380/220 V)

C.A: Corrente Alternada

C.C: Corrente Contínua

CD: Custo de disponibilidade (30 kWh, 50kWh ou 100 kWh em sistemas de baixa tensão monofásicos, bifásicos ou trifásicos, respectivamente)

CI: Carga Instalada

DSP: Dispositivo Supressor de Surto

DSV: Dispositivo de seccionamento visível

FP: Fator de potência

FV: Fotovoltaico

GD: Geração distribuída

HSP: Horas de sol pleno

IEC: International Electrotechnical Commission

IN: Corrente Nominal

IDG: Corrente nominal do disjuntor de entrada da unidade consumidora em ampéres (A) Ist:

Corrento de curto-circuito de módulo fotovoltaico em ampéres (A) kW: kilo-watt kWp:  kilo-watt pico kWh: kilo-watt-hora   MicroGD: Microgeração distribuída

MT: Média tensão (13.8 kV, 34.5 kV)

NF: Fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou √3  para sistemas trifásicos

PRODIST: Procedimentos de Distribuição

PD: Potência disponibilizada para a unidade consumidora onde será instalada a geração distribuída PR:

Pára-raio

QGD: Quadro Geral de Distribuição

QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão

REN: Resolução Normativa

SPDA: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

SFV: Sistema Fotovoltaico

SFVCR: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede

TC: Transformador de corrente

TP: Transformador de potencial

UC: Unidade Consumidora

UTM: Universal Transversa de Mercator

VN: Tensão nominal de atendimento em volts (V)

Voc: Tensão de circuito aberto de módulo fotovoltaico em volts (V)

### SUMÁRIO

1.    	OBJETIVO	4

2.    	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA	4

3.  DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	5

5.   	PADRÃO DE ENTRADA	7

5.1.  Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento	7

5.2.  Disjuntor de Entrada	7

5.3.  Potência Disponibilizada	7

5.4.  Caixa de Medição	8

6.    	ESTIMATIVA DE GERAÇÃO	8

7.       DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR	9

8.    	DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO	10

8.1. Disjuntores	10

8.2. Dispositivo de seccionamento visível	10

8.4. Aterramento	10

9.    	DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E MEMORIAL DE CÁLCULO	10

10.   	CONEXÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO COM A CASA	11

11.    	PLACA DE ADVERTÊNCIA	11

# 1.    	OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para elaboração e apresentação à ENEL, dos documentos mínimos necessários, em conformidade com a REN 482, com o PRODIST Módulo 3 secção 3.7, com a NT.020 e com as normas técnicas nacionais (ABNT) ou internacionais (europeia e americana), para SOLICITAÇÃO DO PARECER DE ACESSO de uma micro geração distribuída conectada à rede de distribuição de energia elétrica através sistema DE GERAÇÃO  FOTOVOLTAICA de 8.19 kWp, composto por 1 INVERSOR DEYE DE 6.6 KW E 16 MÓDULOS RONMA SOLAR DE  585W, caracterizado como INSTALAÇÃO RESIDENCIAL INDIVIDUAL

# 2.    	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA

Para elaboração deste memorial técnico descritivo, no âmbito da área de concessão do estado de (o) RIO DE JANEIRO foram utilizadas as normas e resoluções, nas respectivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- ABNT NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia.

- ABNT NBR 11704: Sistemas Fotovoltaicos – Classificação.

- ABNT NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

- ABNT NBR 16150: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão coma rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaio de conformidade.

- ABNT NBR IEC 62116: Procedimento de Ensaio de Anti-ilhamento para Inversores de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica.

- ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST: Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição. Revisão 6. 2016, Seção 3.7.

- ANEEL Resolução Normativa nº 414, de 09 de setembro de 2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

- ANEEL Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

- IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface

- IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

# 3.  DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Número da Conta Contrato: 66194682 Classe:  B1

Nome do Titular da CC: TANIA MARA MARTINS FIGUEIREDO

Endereço completo: RUA TRES UNI 80 – CONDOMINIO ROYAL GARDEN

PINDOBAS / MARICA, RJ - CEP 24910-750

Coordenadas geo referenciadas:   22.890298 SUL, 42.8310614 OESTE

Figura 1: Localização da unidade consumidora.

### 4.    	LEVANTAMENTO DE CARGA E CONSUMO

#### 4.1.  Levantamento de Carga

Tabela 2 – Levantamento de carga

| Tabela 2 – Levantamento de carga ITEM | DESCRIÇÃO | P (W) [A] | QUANT. [B] | CI (kW) [C = (A*B)/1000] | FP [D] | CI (kVA) [E = C/D] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAMPADAS | 10 | 12 | 120 | 0.78 | 153 |
| 2 | TOMADAS | 100,300,600 | 12 | 8X100+2X300+2X600 | 0.9 | 2889 |
| 3 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA | 1450 | 1 | 1450 | 0.9 | 1611 |
| 4 | AR CONDICIONADO | 1500 | 1 | 1500 | 0.8 | 1875 |
| 5 | REFRIGERADOR | 500 | 1 | 500 | 0.9 | 555 |
| 6 | AR CONDICIONADO | 1300 | 1 | 1300 | 0.8 | 1875 |
| 7 | LAMPADAS | 10 | 19 | 190 | 0.78 | 243 |
| 8 | CHUVEIRO | 4500 | 1 | 4500 | 1 | 4500 |
| 9 | REFRIGERADOR | 500 |  | 500 | 0.9 | 555 |
| 10 | REFRIGERADOR | 500 |  | 500 | 0.9 | 555 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 16200 |  |  |  |  |

#### 4.2.  Consumo Mensal

Tabela 3 – Consumo mensal dos últimos 12 meses

| MÊS | CONSUMO (kWh) |
| --- | --- |
| MÊS 1 | 628 |
| MÊS 2 | 619 |
| MÊS 3 | 715 |
| MÊS 4 | 715 |
| MÊS 5 | 810 |
| MÊS 6 | 582 |
| MÊS 7 | 709 |
| MÊS 8 | 485 |
| MÊS 9 | 515 |
| MÊS 10 | 525 |
| MÊS 11 | 699 |
| MÊS 12 | 583 |
| TOTAL | 7585 |
| MÉDIA | 632 |

# 5.   	PADRÃO DE ENTRADA

## 5.1.  Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento

A unidade consumidora é (será) ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito   BIFÁSICO à DOIS condutores, sendo esses condutores FASE de diâmetro nominal 10 mm2 e o condutor NEUTRO concêntrico aos 2, com tensão de atendimento em 220 V entre fases, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da ENEL.  no estado do RIO DE JANEIRO.

## 5.2.  Disjuntor de Entrada

No ponto de entrega/conexão está instalado um disjuntor termomagnético, em conformidade com a Especificação Técnica 165, com as seguintes características:

NÚMERO DE POLOS: 2

TENSÃO NOMINAL: 220V

CORRENTE NOMINAL: 50 A

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ

ELEMENTO DE PROTECAO: TERMOMAGNÉTICO

CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPCAO: 4.5 kA;

ACIONAMENTO: MANUAL

CURVA DE ATUACAO (DISPARO): C.

## 5.3.  Potência de Geração

A potência disponibilizada para unidade consumidora onde será instalada a microGD é (será) igual à:

PD [kVA] = (Vmpp [V] X Impp [A] X NM)/1000

Vmpp = 43.27 V

Impp = 13.52 A

NM =14

PG (W) = 8.190,1456 W

## 5.3.  Potência Disponibilizada

A potência disponibilizada para unidade consumidora onde será instalada a microGD é determinada conforme a tabela 7.3 da Especificação Tecnica 165:

8 < D ≤ 10

NOTA 2: A potência de geração deve ser menor ou igual a potência disponibilizada PD em kW.

Para a faixa com proteção de 40A, a potência mínima é de 13 kVA.

## 5.4.  Caixa de Medição

A caixa de medição EXISTENTE, POLIFÁSICA em material polimérico tem as dimensões de 380 mm x 470 mm x 190 mm (comprimento, altura e largura), está instalada no MURO, no ponto de entrega caracterizado como o limite da via pública com a propriedade, conforme fotos abaixo, atendendo aos requisitos de localização, facilidade de acesso e lay-out, em conformidade com a RECON BT, conforme a FIGURA 2.

Figura 2: Foto da caixa de medição ou do local de instalação da futura caixa de medição.

# 6.    	ESTIMATIVA DE GERAÇÃO

# 7.       DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR

Tabela 4 – Características técnicas do inversor

| Fabricante | DEYE |
| --- | --- |
| Modelo | SUN-6.6K-G |
| Quantidade | 1 |
| Entrada |  |
| Potência nominal – Pn [kW] | 6.6 |
| Máxima potência na entrada CC – Pmax-cc [kW] | 8.6 |
| Máxima tensão CC – Vcc-máx [V] | 550 |
| Máxima corrente CC – Icc-máx [V] | 18 |
| Máxima tensão MPPT – Vpmp-máx [V] | 500 |
| Mínima tensão MPPT – Vpmp-min [V] | 70 |
| Tensão CC de partida – Vcc-part [V] | 80 |
| Quantidade de Strings | 2 |
| Quantidade de entradas MPPT | 2 |
| Saída |  |
| Potência nominal CA – Pca [kW] | 6.6 |
| Máxima potência na saída CA – Pca-máx [kW] | 7.26 |
| Máxima corrente na saída CA – Imáx-ca [A] | 33 |
| Tensão nominal CA – Vnon-ca [V] | 220 |
| Frequência nominal – Fn [Hz] | 60 |
| Máxima tensão CA – Vca-máx [V] | 300 |
| Mínima tensão CA – Vca-min [V] | 160 |
| THD de corrente [%] | 3 |
| Fator de potência | 0.8 |
| Tipo de conexão – número de fases + neutro + terra | 2+1+1 |
| Eficiência máxima [%] | 98.4 |

# 8.    	DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO

## 8.1. Disjuntores

- Número de pólos: 4

- Tensão nominal CA ou CC [V]: 1000

- Corrente Nominal [A]: 16

- Frequência [Hz], para disjuntor CA: 60Hz

- Capacidade máxima de interrupção [kA]: 40

- Curva de atuação: Classe 2

## 8.2. Dispositivo de seccionamento visível

- Número de pólos: 4

- Tensão de operação: 1000

- Corrente Nominal [A]: 32

- Fechamento de curto-circuito [A]:600

- Capacidade máxima de interrupção [kA]: 40

- Curva de atuação: Classe 2

## 8.4. Aterramento

A edificação possui malhas de aterramentos no esquema TT (conforme as normas ABNT NBR 16690 e NBR 5410), resultando em uma resistência de aterramento inferior a 15Ω, mesmo que em solo seco. A instalação original composta por 1 haste de 2,44m com seção de 5/8” enterradas no solo garantem a qualidade do aterramento.

Os cabos de aterramento dos módulos fotovoltaicos, assim como os cabos de força CC, são apropriados para instalação externa, sujeitos a insolação e intempéries. A bitola para aterramento entre as estruturas metálicas e os string boxes é de 6mm² conforme recomendado pela IEC/TS 62548:2013 (norma em elaboração no Brasil pela Comissão de Estudo CE-03:064.01 do COBEI).

A conexão da moldura dos módulos com o cabo terra é executada por clips de aterramento, jumpers entre os perfis e grampos terminadores específicos para aterramento.

# 9.    	DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E MEMORIAL DE CÁLCULO

- Isolação: XLPE

- Isolamento: 0,6/1 kV

- Bitola [mm2]: 6,0

- Capacidade de condução de corrente: 53

- Os circuitos CC e CA foram dimensionados como mostram as tabelas abaixo:

|  |  |  |  | Circuitos CC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cto. | Origem | Destino | Distância | Bitola | Proteção | Resistência | Tensão Nom. | Corrente Máx. | ΔV |  |
| CC1 | Módulos | Inversor | 10m | 6mm² | FS 20A | 4,32Ω/km | 302,89 Vcc | 13.52 A | 0,584 V | 0,19% |
| CC2 | Módulos | Inversor | 10m | 6mm² | FS 20A | 4,32Ω/km | 302,89 Vcc | 13.52 A | 0,584 V | 0,19% |

- Nota: O limite máximo para queda nos condutores CC é de 3% de acordo com a norma IEC/TS 62548:2013.(Tensão Nominal CC = 7x 43.52 Vcc = 302.89 Vcc)

|  |  |  |  |  | Circuitos CA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cto. | Origem | Destino | Distância | Bitola | Proteção | Resistência | Tensão Nom. | Corrente Máx. | ΔV |  |
| CA1 | Inversor | QDG | 10m | 10mm² | DJ 40A | 3,39Ω/km | 220Vca | 33A | 2,01V | 0,9% |

- Nota: O limite máximo para queda nos condutores CA é de 4% de acordo com a norma ABNT NBR 5410:2013.(Tensão Nominal CA – 220ca (F-N)).

De acordo com a norma ABNT NBR 5410:2004, temos as seguintes classificações e fatores de correção para o ponto de maior carregamento:

- Método de instalação: B1 (eletroduto aparente e cabos unipolares);

- Fator de correção por temperatura: 0,71 (isolação em PVC e temperatura ambiente máxima de 50⁰C);

- Fator de agrupamento: 0,57 (para 6 circuitos instalados em eletroduto aparente);

No ramal de entrada geral, a instalação elétrica original possui cabos de 10mm² (3,39 ohm/km @ FP=0,95), desta forma, para uma potência máxima injetada de 6600W, a corrente máxima seria de 30A, consequentemente teremos uma queda máxima de:

ΔV = 30A x 3,39 ohm/km x (2 x 0.01km) = 2,034 V que representa 0,92% de queda percentual.

Mesmo considerando um consumo interno nulo, os cabos de entrada suportariam a corrente máxima injetada com uma queda inferior a 4% entre o ponto de conexão com a rede da ENEL e o ponto de injeção (limite imposto pela ABNT NBR 5410:2013).

# 10.    PLACA DE ADVERTÊNCIA

Características da Placa:

- Espessura: 2 mm;

- Material: Policarbonato com aditivos anti-raios UV (ultravioleta);

- Gravação: As letras devem ser em Arial Black;

- Acabamento: Deve possuir cor amarela, obtida por processo de masterização com 2%, assegurando opacidade que permita adequada visualização das marcações pintadas na superfície da placa;

Figura 3: Placa de advertência.