MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

### MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE

5.85 kWpp CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM 220 V CARACTERIZADO COMO INDIVIDUAL

EDUARDO HENRIQUE DE SOUSA SALVINO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA  2010104474

### SÃO JOAÃO DE MERITI RJ

### JUNHO

### 2026

### LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

BT: Baixa tensão (220/127 V, 380/220 V)

C.A: Corrente Alternada

C.C: Corrente Contínua

CD: Custo de disponibilidade (30 kWh, 50kWh ou 100 kWh em sistemas de baixa tensão monofásicos, bifásicos ou trifásicos, respectivamente)

CI: Carga Instalada

DSP: Dispositivo Supressor de Surto

DSV: Dispositivo de seccionamento visível

FP: Fator de potência

FV: Fotovoltaico

GD: Geração distribuída

HSP: Horas de sol pleno

IEC: International Electrotechnical Commission

IN: Corrente Nominal

IDG: Corrente nominal do disjuntor de entrada da unidade consumidora em ampéres (A) Ist:

Corrento de curto-circuito de módulo fotovoltaico em ampéres (A) kW: kilo-watt kWp:  kilo-watt pico kWh: kilo-watt-hora   MicroGD: Microgeração distribuída

MT: Média tensão (13.8 kV, 34.5 kV)

NF: Fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou √3  para sistemas trifásicos

PRODIST: Procedimentos de Distribuição

PD: Potência disponibilizada para a unidade consumidora onde será instalada a geração distribuída PR:

Pára-raio

QGD: Quadro Geral de Distribuição

QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão

REN: Resolução Normativa

SPDA: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

SFV: Sistema Fotovoltaico

SFVCR: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede

TC: Transformador de corrente

TP: Transformador de potencial

UC: Unidade Consumidora

UTM: Universal Transversa de Mercator

VN: Tensão nominal de atendimento em volts (V)

Voc: Tensão de circuito aberto de módulo fotovoltaico em volts (V)

### SUMÁRIO

1.    	OBJETIVO	4

2.    	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA	4

3.  DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	5

5.   	PADRÃO DE ENTRADA	7

5.1.  Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento	7

5.2.  Disjuntor de Entrada	7

5.3.  Potência Disponibilizada	7

5.4.  Caixa de Medição	8

6.    	ESTIMATIVA DE GERAÇÃO	8

7.       DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR	9

8.    	DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO	10

8.1. Disjuntores	10

8.2. Dispositivo de seccionamento visível	10

8.4. Aterramento	10

9.    	DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E MEMORIAL DE CÁLCULO	10

10.   	CONEXÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO COM A CASA	11

11.    	PLACA DE ADVERTÊNCIA	11

# 1.    	OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para elaboração e apresentação de SOLICITAÇÃO DO PARECER DE ACESSO de uma microgeração distribuída, conectada à rede de distribuição de energia elétrica, através de sistema de GERAÇÃO FOTOVOLTAICA de 5.85 kWp, composto por 01 (um) inversor monofásico on-grid AUXSOL modelo ASN-3.3SL (potência nominal 3,3 kW) e 08 (oito) módulos fotovoltaicos OSDA modelo ODA610-33V-MHDRz (610 Wp cada), caracterizado como INSTALAÇÃO RESIDENCIAL INDIVIDUAL, em conformidade com a regulamentação vigente (REN ANEEL 482 e atualizações, PRODIST e normas aplicáveis).

# 2.    	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA

Para elaboração deste memorial técnico descritivo, no âmbito da área de concessão do estado de (o) RIO DE JANEIRO foram utilizadas as normas e resoluções, nas respectivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- ABNT NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia.

- ABNT NBR 11704: Sistemas Fotovoltaicos – Classificação.

- ABNT NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

- ABNT NBR 16150: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão coma rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaio de conformidade.

- ABNT NBR IEC 62116: Procedimento de Ensaio de Anti-ilhamento para Inversores de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica.

- ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST: Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição. Revisão 6. 2016, Seção 3.7.

- ANEEL Resolução Normativa nº 414, de 09 de setembro de 2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

- ANEEL Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

- IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface

- IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

# 3.  DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Número da Conta Contrato: 2.092.717.059-64    Classe:  B1

Nome do Titular da CC: SONIA MEIRELES DE ALMEIDA

Endereço completo: R JOSE DOS REIS 47

COELHO DA ROCHA / SAO JOAO DE  MERITI CEP 25550-780

Coordenadas geo referenciadas:  22.7819738 SUL, 43.3805112 OESTE

Figura 1: Localização da unidade consumidora (QR Code para Google Maps).

Figura 1: Localização da unidade consumidora.

### 4.    	LEVANTAMENTO DE CARGA E CONSUMO

#### 4.1.  Levantamento de Carga

Tabela 1 – Levantamento de carga

| ITEM | DESCRIÇÃO | P (W) [A] | QUANT. [B] | CI (kW) [C = (A*B)/1000] | FP [D] | CI(kVA) [E =C/D] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 16200 |  | 0 |  | 0 |

#### 4.2.  Consumo Mensal

Tabela 2 – Consumo mensal dos últimos 12 meses

| MÊS | CONSUMO (kWh) |
| --- | --- |
| MÊS 1 |  |
| MÊS 2 |  |
| MÊS 3 |  |
| MÊS 4 |  |
| MÊS 5 |  |
| MÊS 6 |  |
| MÊS 7 |  |
| MÊS 8 |  |
| MÊS 9 |  |
| MÊS 10 |  |
| MÊS 11 |  |
| MÊS 12 |  |
| TOTAL |  |
| MÉDIA |  |

# 5.   	PADRÃO DE ENTRADA

## 5.1.  Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento

A unidade consumidora é (será) ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito   BIFÁSICO à DOIS condutores, sendo esses condutores FASE de diâmetro nominal 10 mm2 e o condutor NEUTRO concêntrico aos 3 com tensão de atendimento em 220 V entre fases, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da LIGHT S.A.  no estado do RIO DE JANEIRO.

## 5.2.  Disjuntor de Entrada

No ponto de entrega/conexão está instalado um disjuntor termomagnético, em conformidade com a RECON BT, com as seguintes características:

NÚMERO DE POLOS: 2

TENSÃO NOMINAL: 220V

CORRENTE NOMINAL: 40 A

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ

ELEMENTO DE PROTECAO: TERMOMAGNÉTICO

CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPCAO: 4.5 kA;

ACIONAMENTO: MANUAL

CURVA DE ATUACAO (DISPARO): C.

## 5.3.  Potência de Geração

A potência disponibilizada para unidade consumidora onde será instalada a microGD é (será) igual à:

PG [kW] = (Vmpp [V] X Impp [A] X NM)/1000

Vmpp = 40,46 V

Impp = 15,08 A

NM =8

PD (kW) = 4.881,094 W

Tabela 3 – Características técnicas do módulo fotovoltaico

| Fabricante | OSDA Solar |
| --- | --- |
| Modelo | ODA610-33V-MHDRz |
| Quantidade | 8 |
| Potência nominal (STC) [W] | 610 |
| Eficiência do módulo [%] | 22,6 |
| Vmp [V] | 40,46 |
| Imp [A] | 15,08 |
| Voc [V] | 48,68 |
| Isc [A] | 15,96 |
| Tipo de célula | N Type Bifacial Mono |
| Nº de células | 132 (12×11) |
| Dimensões [mm] | 2384×1134×30 |
| Peso [kg] | 32,40 |
| Tensão máx. do sistema [V] / Fusível máx. [A] | 1500 / 35 |

Corrente de saída do inversor na rede interna (220 V): Ica = Pca / V = 3.300 W / 220 V ≈ 15,0 A.

Cálculo da potência do gerador FV (pela condição STC): P = N × Vmp × Imp = 8 × 40,46 V × 15,08 A ≈ 4.882 W (≈ 5.85 kWp).

Cálculo da potência total (pelo ponto de máxima potência): Ptotal ≈ Vmp × Imp × N = 40,46 V × 15,08 A × 8 = 4,88 kW ≈ 5.85 kWp (STC), Alternativamente: Ptotal = 8 × 610 Wp = 5.85 kWp,

## 5.4.  Potência Disponibilizada

A potência disponibilizada para unidade consumidora onde será instalada a microGD é determinada conforme a tabela 7.3 da RECON BT:

| TENSÃO NOMINAL (V) | Nº DE FASES | CATEGORIA DE ATENDIMENTO | DEMANDA DE ATENDIMENTO “ D” (kVA) | PROTEÇÃO GERAL (AMPÈRES – Nº DE PÓLOS) (VIDE NOTAS 1 E 2) | CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA (FASES + NEUTRO) (mm² – Cu – PVC 70°C) (VIDE NOTA 3) | P = CONDUTOR DE PROTEÇÃO (mm² – Cu – PVC 70°C) (VIDE NOTA 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220/127 | 3 | T1 | 13 < D  15 | 40 – 3Ø | 4 (1 x 10) | 1 x 10 |
|  |  | T2 | 15  D  24 | 63 – 3Ø | 4 (1 x 16) | 1 x 16 |
|  |  | T3 | 24  D  30 | 80 – 3Ø | 4 (1 x 25) |  |
|  |  | T4 | 30  D  38 | 100 – 3Ø | 4 (1 x 35) |  |

Para a faixa com proteção de 63A, a potência disponível para geração até de 24 kVA.

NOTA 2: A potência de geração deve ser menor ou igual a potência disponibilizada PD em kW.

## 5.5.  Caixa de Medição

A caixa de medição EXISTENTE, POLIFÁSICA em material polimérico tem as dimensões de 380 mm x 470 mm x 190 mm (comprimento, altura e largura), está instalada no MURO, no ponto de entrega caracterizado como o limite da via pública com a propriedade, conforme fotos abaixo, atendendo aos requisitos de localização, facilidade de acesso e lay-out, em conformidade com a RECON BT, conforme a FIGURA 2.

Figura 2: Foto da caixa de medição ou do local de instalação da futura caixa de medição.

# 6.    	ESTIMATIVA DE GERAÇÃO

# (Grafico formado com os dados: Consumo  vem da Tabela 2 e Geração vem da formula da planilha Excel Template Graficos)

# 7.       DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR

Tabela 4 – Características técnicas do inversor

| Fabricante | DEYE |
| --- | --- |
| Modelo | SUN-4K-G04 |
| Quantidade | 1 |
| Entrada |  |
| Potência nominal – Pn [kW] | 4 |
| Máxima potência na entrada CC – Pmax-cc [kW] | 5.2 |
| Máxima tensão CC – Vcc-máx [V] | 550 |
| Máxima corrente CC – Icc-máx [V] | 13 |
| Máxima tensão MPPT – Vpmp-máx [V] | 500 |
| Mínima tensão MPPT – Vpmp-min [V] | 70 |
| Tensão CC de partida – Vcc-part [V] | 80 |
| Quantidade de Strings | 1 |
| Quantidade de entradas MPPT | 1 |
| Saída |  |
| Potência nominal CA – Pca [kW] | 4 |
| Máxima potência na saída CA – Pca-máx [kW] | 3,3 |
| Máxima corrente na saída CA – Imáx-ca [A] | 18.2 |
| Tensão nominal CA – Vnon-ca [V] | 220 |
| Frequência nominal – Fn [Hz] | 60 |
| Máxima tensão CA – Vca-máx [V] | — |
| Mínima tensão CA – Vca-min [V] | — |
| THD de corrente [%] | 3 |
| Fator de potência | 0.8 |
| Tipo de conexão – número de fases + neutro + terra | L/N/PE |
| Eficiência máxima [%] | 97.5 |

# 8.    	DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO

## 8.1. Disjuntores

- Número de pólos: 4

- Tensão nominal CA ou CC [V]: 1000

- Corrente Nominal [A]: 16

- Frequência [Hz], para disjuntor CA: 60Hz

- Capacidade máxima de interrupção [kA]: 40

- Curva de atuação: Classe 2

## 8.2. Dispositivo de seccionamento visível

- Número de pólos: 4

- Tensão de operação: 1000

- Corrente Nominal [A]: 32

- Fechamento de curto-circuito [A]:600

- Capacidade máxima de interrupção [kA]: 40

- Curva de atuação: Classe 2

## 8.4. Aterramento

A edificação possui malhas de aterramentos no esquema TT (conforme as normas ABNT NBR 16690 e NBR 5410), resultando em uma resistência de aterramento inferior a 15Ω, mesmo que em solo seco. A instalação original composta por 1 haste de 2,44m com seção de 5/8” enterradas no solo garantem a qualidade do aterramento.

Os cabos de aterramento dos módulos fotovoltaicos, assim como os cabos de força CC, são apropriados para instalação externa, sujeitos a insolação e intempéries. A bitola para aterramento entre as estruturas metálicas e os string boxes é de 6mm² conforme recomendado pela IEC/TS 62548:2013 (norma em elaboração no Brasil pela Comissão de Estudo CE-03:064.01 do COBEI).

A conexão da moldura dos módulos com o cabo terra é executada por clips de aterramento, jumpers entre os perfis e grampos terminadores específicos para aterramento.

# 9.    	DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E MEMORIAL DE CÁLCULO

- Isolação: XLPE

- Isolamento: 0,6/1 kV

- Bitola [mm2]: 6,0

- Capacidade de condução de corrente: 53

- Os circuitos CC e CA foram dimensionados como mostram as tabelas abaixo:

|  |  |  |  | Circuitos CC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cto. | Origem | Destino | Distância | Bitola | Proteção | Resistência | Tensão Nom. | Corrente Máx. | ΔV |  |
| CC1 | Módulos (string 8S) | Inversor (entrada CC) | 10m | 6mm² | 20 | 4.32Ω/km | Vcc | 13,52 A | 1,168128 V | % |
| Para cada string uma linha diferente com suas respectivas características ——— — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nota: O limite máximo para queda nos condutores CC é de 3% da tensão nominal do arranjo (IEC/TS 62548). Considerando 8 módulos em série: Vcc,n = 8 × Vmp = 8 × 40,46 V = 323,68 Vcc.

|  |  |  |  |  | Circuitos CA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cto. | Origem | Destino | Distância | Bitola | Proteção | Resistência | Tensão Nom. | Corrente Máx. | ΔV |  |
| CA1 | Inversor | QDG | 10m | 6mm² | 32 | 4.32Ω/km | 220 Vca | 18,181818 A | 1,570909 V | 0,71% |

- Corrente estimada máxima na entrada da unidade (saída CA do inversor): I ≈ P/220 = 3,300 W / 220 V = 15,0 A (≈ 15 A),

- Nota: O limite máximo para queda nos condutores CA é de 4% da tensão nominal (ABNT NBR 5410). Considera-se Vca,n = 220 V (F-N).

De acordo com a norma ABNT NBR 5410:2004, temos as seguintes classificações e fatores de correção para o ponto de maior carregamento:

- Método de instalação: B1 (eletroduto aparente e cabos unipolares);

- Fator de correção por temperatura: 0,71 (isolação em PVC e temperatura ambiente máxima de 50⁰C);

- Fator de agrupamento: 0,57 (para 6 circuitos instalados em eletroduto aparente);

No ramal de entrada geral, a instalação elétrica original possui condutor de 10 mm², com resistência elétrica equivalente R = 3,39 Ω/km. A corrente máxima de injeção na unidade é limitada pela potência nominal do inversor: I = P/220 = 3300 W / 220 V = 15,0 A; consequentemente teremos uma queda máxima de:

ΔV = 15,0 A × 3,39 Ω/km × (2 × 0,01 km) = 1,017 V que representa 0,46% de queda percentual,

Mesmo considerando um consumo interno nulo, os cabos de entrada suportariam a corrente máxima injetada com uma queda inferior a 4% entre o ponto de conexão com a rede da LIGHT e o ponto de injeção (limite imposto pela ABNT NBR 5410:2013).

# 10.    PLACA DE ADVERTÊNCIA

Características da Placa:

- Espessura: 2 mm;

- Material: Policarbonato com aditivos anti-raios UV (ultravioleta);

- Gravação: As letras devem ser em Arial Black;

- Acabamento: Deve possuir cor amarela, obtida por processo de masterização com 2%, assegurando opacidade que permita adequada visualização das marcações pintadas na superfície da placa;

Figura 3: Placa de advertência.